| f1= 1,01 m f2= 1,15 m fm= 1,56 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr 86/D4 | 85/D4 |  |  |
| 0 9 | 22 | 44 | Odległość w poziomie |
| 286,1 285,62 | 285,84 | 288,7 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 278,1 | 279,5 |  | Rzędna drogi gminnej Płosina Dolna |
| 7,52 | 6,34 |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr D1. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z drogą nr gminną Płosina Dolna. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 6 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

| f2= 0,71 m f2= 1,14 m fm= 1,28 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 95/D4 | 94/D4 |  |  |
| 0 6 12 |  | 36 | Odległość w poziomie |
| 270,5 269,72 269,23 |  | 270,1 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 261,1 261,1 |  |  | Rzędna drogi gminnej Płosina Dolna |
| 8,62 8,13 |  |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr D2. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z drogą nr gminną Płosina Dolna. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 7 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

| f2= 1,00 m f2= 1,56 m fm= 1,56 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/4 | 92/D4 |  |  |
| 0 10 24 |  | 50 | Odległość w poziomie |
| 269,5 269,62 270,63 |  | 275,1 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 263,6 264,5 |  |  | Rzędna drogi gminnej Płosina Dolna |
| 6,02 6,13 |  |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr D3. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z drogą nr gminną Płosina Dolna. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 8 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

f2= 0,56 m                    f1 = 1,23 m         fm= 1,28 m

| (skrzyż. el. NN) (skrzyż. el. ośw) fm= 1,28 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Istn kons. istn 63 | #### istn kons. 69/J4 |  |  |
| 0 4 14 | 32 | 35 | Odległość w poziomie |
| 264,3 263,27 |  | 264,8 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 264,3 263,81 | 264,8 |  | Rzędna istniejącego przewodu elektr. NN |
| 0,63 0,63 |  |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr E1. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z istniejącą linią NN. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 9 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

f1 = 1,39 m                              fm= 1,58 m   f2= 1,52 m

| (skrzyż. el. NN) fm= 1,56 m | (skrzyż. el. ośw) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 73/D4 istn | #### istn 74/D4 |  |  |
| 0 14 | 30 42 | 50 | Odległość w poziomie |
| 270,5 | 268,50 | 269,7 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 269,8 269,51 | 273,1 |  | Rzędna istniejącego przewodu elektr. NN |
| 1,01 | 1,01 |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr E2. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z istniejącą linią NN. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 10 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

f1 = 1,50 m          fm= 1,56 m                   f2= 1,43 m

| (skrzyż. el. NN) fm= 1,56 m | (skrzyż. el. ośw) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 82/D4 (WO) istn ŻN-10 | #### istn ŻN-10 83/D4 (WO) |  |  |
| 0 14 | 33 34 | 51 | Odległość w poziomie |
| 279,9 | 278,53 | 279,8 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 276,5 277,8 | 283,3 |  | Rzędna istniejącego przewodu elektr. NN |
| 0,73 | 0,73 |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr E3. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z istniejącą linią NN. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 11 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

f2= 0,65 m   f1 = 0,75 m                           fm= 1,56 m

| (skrzyż. el. NN) (skrzyż. el. ośw) fm= 1,28 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 92/D4 istn ŻN-10 | #### Dom 357 91/D4 |  |  |
| 0 3 7 | 20 | 51 | Odległość w poziomie |
| 277,1 276,62 |  | 279,1 | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 276,1 275,62 | 277,2 |  | Rzędna istniejącego przyłącza. NN |
| 1,00 1,00 |  |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr E4. Skrzyżowanie proj. linii oświetleniowej z istniejącą linią NN. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 12 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |

fm= 1,56 m

| f1 = 1,24 (skrzyż. el.) | fm= 1,54 m (skrzyż. tel.) f2= 1,44 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 82/D3 (WO) tel. (ŻN-8) | 83/D3 (WO) tel. (ŻN-8) |  |  |
| 0 14 | 34 51 | 53 | Odległość w poziomie |
| 279,9 278,63 | 279,8 |  | Rzędna przewodu oświetleniowego linii NN |
| 282,6 | 275,71 | 274,1 | Rzędna istniejącego przewodu telefonicznego |
| 2,92 | 2,92 |  | Odległość w pionie pomiędzy przewodami. |

| Nazwa i adres obiektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rysunku: Profil nr T1. Skrzyżowanie proj. linii ośw. z istn. linią telefoniczną. |  |  |  | Data: lipiec 2010 |
| Funkcja: | Nazwisko i imię | Nr Upr. | Podpis | Nr rys. 13 |
| ### Projektował | Krok Stefan | ANB-V 7342 -196/94 spec. instalatorsko - inżynierska |  | Skala: bez |
|  | Nagórny Mariusz | E – 133/01bez ograniczeń |  |  |