SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje elektryczne w Pomieszczeniach Domu ludowego w woli  jasienickiej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Domu Ludowego w Woli Jasienickiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu remont  instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

- instalacje elektryczne oświetleniowe

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- instalacja odgromowa

- instalacja alarmowa

- montaż tablic rozdzielczych,

- instalacja klimatyzacji

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione jest jedynie pod warunkiem posiadania przez te materiały stosownych atestów dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

2. Materiały

2.1. 	Tablice rozdzielcza: Skrzynia ZL1 dwudzielna, skrzynia z wyłącznikiem p.pożarowym, rozdzielnica bezpiecznikowa – RWN 4x12 Legrand z wyposażeniem: ochronnik przepięciowy DEHN Guard 275, rozłączniki FR 304 400V, wyłączniki nadmiarowoprądowe jednofazowe B16A, trójfazowe C20,  różnicowoprądowe 30 mA/40A , lampka kontrolna LK-713.

  - Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej DY na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami   miedzianymi o przekroju 1,5mm2;  2,5 mm2 , 10mm2 , YTKSY 2x4x0,5mm2; wg. PN-87/E-90056.

  - Oprawy oswietleniowe  Solaris  4x18 PAR,  Codar 2x36W IP 65, Luna 2x9W G23 z żarówką Osram.  Oprawy powinny posiadać kompensację mocy biernej.

  - Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm (śrubki) i rozgałęźne o średnicy 80 mm.

  - Gniazda wtyczkowe  podtynkowe podwójne dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V np.: Anya Schneider Electric, podwójne IP44.

  - Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  10 AX, 250 V  do mocowania w puszkach pod tynkiem . np.: Anya Schneider Electric.

  - Rury winidurowe instalacyjne  peszla o średnicy do 13 i 16 mm, sztywne RS-28mm

  - Instalacja alarmowa: centrala Interna CA 64 Satel wraz z obudową i akumulatorem 18Ah, manipulator kodowy KL-CA 64-K LCD, czujki zbicia szyby Indigo, czujka pasywnej podczerwieni, sygnalizator wew głosny SPW100 oraz zew SP 4002 z akumulatorem.

  - Instalacja klimatyzacji: jednostka Fujitsu 7,2 kW mocy chłodniczej - wewnętrzna ASYA24LC oraz zewnętrzna AOYR24LC wraz z instalacją chłodniczą i dedykowaną inst. elektryczną.

  - Instalacja odgromowa: bednarka ocynkowana, drut ocynkowany fi 8, uchwyty naprężne, złącza kontrolne, uchwyty dachowe dla instalacji nie naprężnej.

  - Źródła światła: świetlówki barwa 840 (w wycenie źródeł światła powinna być doliczona opłata za recykling),.

(1)	Odbiór materiałów na budowie

- Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2)	Składowanie materiałów na budowie

- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- Wiertarka wieloczynnościowa,

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Wykucie bruzd

Kucie bruzd należy wykonać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić istniejących instalacji.

5.3. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw montowanych w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

Gniazda oraz wyłączniki powinny być opisane (zgodnie jak w protokołach badań).

5.5 Układanie przewodów

5.5.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach

- Układanie rur

Rury należy układać w przygotowanych bruzdach. Łuki na rurach należy wykonywać w sposób łagodny tak, aby promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

- wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.

5.5.2. Przewody kabelkowe układane w listwach PCW:

- Zamontowanie listwy PCW wg wstępnie wytyczonej trasy na ścianach lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża w liniach poziomych i pionowych.

- Układanie przewodów kabelkowych wraz z kablami logicznymi w oddzielnych przegrodach listwy dwudzielnej.

5.6.  Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7.  Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

5.8.  Montaż tablicy rozdzielczej

- Rozdzielnicę bezpiecznikową 4x18 wewnątrz pomieszczeń - zaplecze

Po zamontowaniu rozdzielnicy należy:

- zainstalować przewidziane aparaty,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu

- podłączyć obwody zewnętrzne

- podłączyć przewody ochronne

- opisać poszczególne obwody tablicy

5.9. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiary impedancji pętli zwarciowych

- badania wyłączników różnicowoprądowych.

- badania rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

6. Kontrola jakości robót

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami jak w pkt 10.

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest:

- dla aparatury i urządzeń		1 szt

- dla kabli i przewodów		1 m

- dla rur instalacyjnych		1 m

- dla badań i pomiarów		1 pomiar (badanie)

8. Odbiór robót

Po zakończeniu robót wykonawca dostarczy Inwestorowi:

  - gwarancje, atesty, certyfikaty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

  - protokoły prób i pomiarów

  - atesty lub certyfikaty na materiały zużyte podczas remontu inst. elektrycznej

Do odbioru końcowego zostanie powołana komisja w skład której będą wchodzić przedstawiciele Inwestora i wykonawcy. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności będzie ilość robót określona na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane

- Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75.690 z 15.06.2002 z póź zmianami.

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

- PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Materiały instalacyjne

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRODUKTÓW, POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PRZEZ TE MATERIAŁY TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH. PRZY ZAMIANIE PRODUKTÓW NIEZBĘDNYM WARUNKIEM MUSI BYĆ OSIĄGNIĘCIE TAKIEGO SAMEGO ZAKRESU FUNKCJONALNEGO I JAKOŚCIOWEGO SYSTEMU, JAKI PRZYJĘTO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.